## Slide 1
GUÍA DE USO
Simulador de Variables de Proceso
Descripción de interfaces, configuración, operación, registro de datos y calibración
Proyecto Final · Ingeniería Electrónica 2026
Nicolas Emiliano Ivani

## Slide 2
FUNCIONAMIENTO
02
Funcionamiento general del simulador
El equipo emula una variable de proceso y permite probar un lazo de control con señales industriales de 4–20 mA.
1
Entrada desde el PLC
Recibe la señal de mando o salida del controlador y la convierte a porcentaje.
2
Modelo de proceso
Aplica ganancia, constante de tiempo y retardo; también puede sumar ruido y offset.
3
Salida simulada
Genera una señal de 4–20 mA que representa la variable de proceso simulada.
4
Cierre del lazo
El PLC mide la respuesta y corrige su salida según el setpoint y la estrategia de control.
Modelo base: primer orden con retardo
K define la amplitud · Tau define la velocidad · Retardo demora el inicio de la respuesta
Conexionado 4–20 mA: AO± del PLC → AO± del simulador (MV). AI± del simulador → AI± del PLC (PV). Respetar la polaridad de cada borne.

## Slide 3
PUESTA EN MARCHA
03
Secuencia de uso recomendada
Esta secuencia sirve como guía rápida para realizar una prueba completa y guardar sus resultados.
1
Preparar
Verificar conexiones, polaridad y alimentación. Insertar la tarjeta SD si se registrarán datos.
2
Conectar
Configurar el WiFi y abrir la interfaz web, o trabajar directamente desde el display.
3
Configurar
Elegir un preset o ajustar ganancia, Tau, retardo, ruido y offset.
4
Habilitar
Activar la salida y seleccionar el modo automático o manual según la prueba.
5
Ensayar
Cambiar el setpoint desde el PLC, aplicar perturbaciones y observar IN/OUT.
6
Finalizar
Detener la captura, guardar el archivo y recién después retirar la tarjeta SD.

## Slide 4
PANTALLA PRINCIPAL
04
Vista principal
Resume el estado del simulador y permite observar la respuesta del proceso en tiempo real.
Valores IN y OUT
Indican los niveles actuales de entrada y salida.
Gráficas
Muestran la evolución reciente de ambas señales.
Indicadores
Informan el estado de WiFi, audio y salida.

## Slide 5
CONTROL
05
Salida y modo de operación
Reúne las opciones que determinan cómo se genera la señal de salida.
Salida
Activa o desactiva la generación de la señal.
Modo de salida
Selecciona el funcionamiento automático o manual.
Valor Manual
Configura la salida utilizada durante la operación manual.

## Slide 6
MODELO
06
Preset, ganancia y constante de tiempo
Define el comportamiento básico del modelo dinámico de primer orden.
Preset
Carga una configuración inicial según el tipo de variable.
Ganancia K
Escala la amplitud de la respuesta. K=1 conserva la relación de entrada; valores mayores la amplifican.
Tau
Define la velocidad de respuesta. Un valor alto produce una respuesta más lenta.

## Slide 7
MODELO
07
Retardo, perturbaciones y congelamiento
Completa la configuración del modelo con efectos adicionales sobre la respuesta.
Retardo
Agrega una demora antes de que la salida comience a responder.
Ruido y offset
El ruido simula variaciones; el offset desplaza la salida respecto del valor ideal.
Congelar
Mantiene temporalmente el valor actual de la simulación para observar la reacción del controlador.

## Slide 8
INTERFAZ WEB
08
Operación y visualización desde la web
Correspondencia con las pantallas 01 a 04 del display
La página reúne los valores de entrada y salida, las tendencias, el modo de operación y el modelo de proceso en una sola vista.

## Slide 9
CONECTIVIDAD
09
Configuración WiFi
Administra la conexión necesaria para acceder a la interfaz web del simulador.
WiFi
Activa o desactiva la conectividad inalámbrica.
Info WiFi
Consulta el estado y los datos actuales de la conexión.
Borrar WiFi
Elimina las credenciales de red guardadas.
AP: Access point (el simulador crea una red local)
STA: Station (el simulador está conectado a un red WiFi existente)

## Slide 10
SISTEMA
10
Audio y tarjeta SD
Contiene ajustes generales y herramientas para verificar el almacenamiento externo.
Audio
Habilita o silencia los avisos sonoros del equipo.
Detectar SD
Comprueba si el simulador reconoce la tarjeta de memoria.

## Slide 11
DATOS
11
Captura y almacenamiento de datos
Permite registrar el comportamiento del proceso y conservar la información obtenida.
Capturar datos
Inicia o detiene el registro de las variables seleccionadas en un archivo CSV.
Guardar datos
Cierra correctamente la captura y conserva el archivo en la tarjeta SD.

## Slide 12
DATOS
12
Indicador de captura de datos
El símbolo de captura aparece en la barra superior de la pantalla principal.
Ubicación
Arriba a la derecha, junto al triángulo que indica la salida.
Captura activa
Identifica la captura de datos durante la prueba.

## Slide 13
INTERFAZ WEB
13
Sistema, datos y WiFi desde la web
Correspondencia con las pantallas 05 a 07 del display
La sección Sistema concentra el audio, la tarjeta SD, las columnas de captura y la configuración de la red WiFi.

## Slide 14
CALIBRACIÓN
14
Valores actuales y calibración de entrada
Ajusta la medición de entrada usando dos referencias conocidas de corriente.
ADC y DAC
Muestran las cuentas internas actuales para diagnóstico.
Entrada 4 mA
Registra el punto inferior de la medición.
Entrada 20 mA
Registra el punto superior de la medición.

## Slide 15
CALIBRACIÓN
15
Calibración de salida
Ajusta la señal generada para que los extremos correspondan a 4 mA y 20 mA.
Salida 4 mA
Corrige el punto inferior de la señal analógica.
Salida 20 mA
Corrige el punto superior de la señal analógica.
Salir
Regresa al menú general al finalizar el ajuste.

## Slide 16
INTERFAZ WEB
16
Calibración desde la web
Correspondencia con las pantallas 08 y 09 del display
La interfaz web permite consultar las cuentas actuales y ajustar los puntos de entrada y salida de 4 mA y 20 mA.

## Slide 17
BUENAS PRÁCTICAS
17
Registro, calibración y precauciones
Recomendaciones para obtener mediciones confiables y evitar pérdidas de datos durante las pruebas.
Registro de datos
• Confirmar que la SD fue detectada.
• Seleccionar las variables y comenzar la captura.
• Detener y guardar antes de retirar la tarjeta.
• Abrir el archivo CSV en una PC para analizarlo.
Calibración
• Usar referencias estables de 4 mA y 20 mA.
• Calibrar primero la entrada y luego la salida.
• Verificar el resultado en un punto intermedio, por ejemplo 12 mA.
• Repetir solo si se modifica el hardware.
Precauciones
• Revisar polaridad y conexiones antes de energizar.
• No retirar la SD durante una captura.
• Desactivar la salida antes de modificar el cableado.
• Registrar el preset y los parámetros usados.